LV Text Gewindeschieber:

(Schachtposition)

Gewindeschieber DN …... mm liefern
Gewindeschieber 4-seitig dichtend, mit rundem Durchlass ohne Sohlversprung
zum Andübeln in Rundschacht DN …....., maximaler Druck Vorderseite 0,6 bar, Rückseite 0,3 bar, Antrieb im Schacht mit einem rostfreien Vierkant SW 27/32, Befestigungsmaterial    1)

Material Spindel 1.4305 (V4A), alle weiteren Teile 1.4301 (V4A), Dichtung NBR

Kanaltiefe: …...... mm 
Hub:  ….. mm 

 1)	optional: Ausführung als Drosselschieber mit Gleitleisten und Stellungsanzeige „geöffneter Hub“ in imm mit entsprechend berechneter hydraulischer Kurve: Abflußmenge – Hubhöhe

Bedienschlüssel für Gewindeschieber liefern
Bedienschlüssel zum Öffnen und Schließen eines Gewindeschieber, Länge 900 mm, Material 1.4301, konischer Innenvierkant SW27/32

Gewindeschieber DN ….... einbauen
Gewindeschieber der Pos. ….... werksseitig einbauen, die Wandfläche muss entsprechend der DIN18202 sein. Zu befestigen mit gelieferten Befestigungsmaterial und anarbeiten des Gerinnes.