Bahnhofstraße 61	
		32805 Horn - Bad Meinberg	
		Telefon:	05234 - 6906	- 11	
		Fax:	05234 - 6906	- 18	
		Internet: http://www.Beton-Tille.de	
		E – Mail: Service@Beton-Tille.de	

			

Kondensatabscheider Biogas

Ausschreibungstext

Stck 	Kondensatabscheider Schacht für Biogas
 	Schachtunterteil DIN EN 1917 / DIN V 4034-1-Typ 2, DN 1.000 mm, Bauhöhe 2.000 mm, als Monolith mit zwei Durchführungen für Druckleitungen DA 200 mm, Dichtung soll mit Ringraumdichtung, Metallteile Edelstahl, erfolgen.

 	Die Fugenverbindung zwischen dem Schachtunterteil und der Abdeckplatte hat mit einer werkseitig vorgeschmiertes Dichtungselement für Schachtfertigteile nach DIN EN 1917/DIN V 4034-1 mit fest angeformter Lastübertragung, System „CSD“, aus Elastomeren mit dichter Struktur nach DIN 4060. Das Lastübertragungselement bildet gleichzeitig einen vollflächigen Fugenverschluss. Nach dem versetzen muss dieses kontrollierbar sein. Damit ist die nach DIN geforderte gleichmäßige, nicht federnde vertikale Lastübertragung erfüllt.

 	Abdeckplatte DIN EN 1917 / DIN V 4034-1-Typ 2, DN 1.000/625/200 mm

 	Um den Betonschutz zu gewährleisten soll eine Kunststoffauskleidung, die dauerhaften Schutz gewährleistet, werkseitig mit Beton umgossen werden. Die Auskleidung hat bis Oberkante des Schachtunterteils zu erfolgen. Die Anschlüsse sind an der Auskleidung anzuarbeiten. Ebenfalls ist die Decke und er Einstieg der Abdeckplatte zu schützen.

 	Als Schachtabdeckung ist eine Einlaufroste nach DIN EN 124 Klasse D 400, rund Rahmen nach DIN 4271, Schlitzweite 32,0 mm, Einlaufquerschnitt: ca. 1.000 cm², vorzusehen.

 	Die Entlüftung der schwerflüchtigen Gase hat über einen Entlüftungskamin aus Edelstahl DN 100 mm zu erfolgen. Dieser ist bis ca. 150 mm über den höchsten Stand der Wasservorlage in den Schacht zu ziehen. Über GOK soll dieser min. 800 mm hervorstehen. Als Abdeckung dient eine Wettekappe mit Insektensieb. In diesen Kamin ist ein elektrisch betriebener Ventilator einzubauen. Die Leistung muss mindestens das zweifache Volumen des Schachtinhaltes absaugen. 

 	Flüssigkeitsabscheider ist anhand der Eingangswerte des Auftraggeber durch den Auftragnehmer zu berechnen. Als Abscheideleistung ist eine Tropfengröße 50 %ab 3 µm bzw. 99,9 % ab 12 µm zu erreichen. Das Gehäuse hat aus Edelstahl 1.4541 zu sein. Die entsprechende Flansche und eventuellen Reduzierstücke sind beizustellen. Als Biogas Druckleitung ist eine Leitung DN 150 mm vorgesehen. Die Montage hat soweit technisch möglich werkseitig zu erfolgen. Die Schweißungen der HDPE PE 100 Rohre und Formteile erfolgt in einer weiteren Position und hat bauseits zu erfolgen. An dem Abscheider ist ein Fallrohr 1“ für das Kondensat vorzusehen. Die Länge entspricht der max. Wasservorlage + 100 mm. Befestigungsmaterial für den Abscheider und das Fallrohr ist einzurechnen.

 	Zum Abpumpen des Kondensat ist eine Edelstahlpumpe in dem Schacht zu installieren. Die Einbauhöhe muss immer die minimale Wasservorlage gewährleisten. Die Möglichkeit, die Einbauhöhe zu ändern ist zu gewährleisten. Der Druckabgang ist mit eine Ringraumdichtung gegen die Schachtwand abzudichten.

Mitgelieferte Dokumentationen sind durch den Auftraggeber beizustellen:

•	Zeichnungen im H + S Format, werden als CAD Datei (.dxf oder .dwg) für AutoCad 2010 geliefert, jedoch ohne Längenangaben
•	Stücklisten als .pdf
•	Materialzeugnisse
•	Abnahmepapiere H+ S
•	Betriebsanweisung für den Transport und Einbau der Anlage
•	Betriebsanweisung für den Betrieb des Abscheiders
•	Betriebanweisung für die Artung des Abscheiders

		Liefernachweis: 	Beton Tille GmbH
Bahnhofstraße 61
32805 Horn Bad Meinberg 
Ruf 05234 / 690 6 – 11
Fax 05234 / 690 6 –18
Service@Beton-Tille.de
www.kondensatschacht.biogasanlage.beton-tille.de

E. P. ____________ €  G. P. ____________ €